## Sheet1
石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队2025年一季度双随机检查台账
序号 | 检查对象 | 检查地点 | 所属区县 | 检查机构 | 检查人 | 检查时间 | 任务类型 | 现场检查结论 | 是否发现问题 | 检查结果 | 笔录创建人 | 行政相对人编码 | 检查类别
1 | 石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院 | 重庆市石柱土家族自治县重庆市石柱土家族自治县黄水镇黄莲路152号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-03-31 14:09 | 双随机任务 | 一、医院基本情况：1、石柱土家族自治县黄水镇中心卫生院，地址位于重庆市石柱土家族自治县黄水镇新建街2号。 二、现场调查情况：1.该单位正常运营。2.现场检查时，污水处理设施属于间歇性运行，现场处于运行状态，有加药、运行台账和药瓶出入库台账。2024年己委托三方有资质机构开展了医疗废水自行监测（渝朕环检字[20241W0166号），检测结果显示均达标。3，建有医疗废物暂存间和管理台账，己执行危险废物转移联单制度，与石柱利民再生资源有限公司签订医疗废物处置合同。最近一次转移时间为2025年3月30日，建有医疗废物管理台账。 4.现场配有射线装置DR 一台，CT一台，办有辐射安全许可证，有效期至2029年2月26日，开展了从业人员个人剂量监测，开展了辐射场所监测报告。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 125002400452954219R | 现场检查
2 | 新乐乡污水处理厂 | 石柱土家族自治县新乐乡 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 王海宗,登增伦珠 | 2025-03-31 10:25 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 新乐乡污水处理厂，地址位于重庆市石柱土家族自治县新乐乡； 2、 该企业环评影响批准书于2017年11月通过石柱县生态环境部门批复；3、 该污水处理厂处理工艺为进水—格栅池—调节池—缺氧池—好氧池—二沉池—紫外线消毒—排放； 。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该污水处理厂正常运行； 2、未发现环境违法行为。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王海宗 | 91500000339470140F | 现场检查
3 | 石柱土家族自治县利民垃圾处理有限公司（西沱渗滤液处置车间） | 石柱县西沱镇 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-03-31 09:29 | 双随机任务 | 一、企业基本情况:1.石柱土家族自治县利民再生资源有限公司（西沱生活垃圾填埋场渗滤液处置），项目地址位于石柱县西沱镇陶家坝;2.该项目生产工艺流程为物化+膜处理，日处理能力为30吨。 二、现场检查情况:1.现场检查时，该西沱渗滤液处置车间是间歇性运行，今日因MBR膜池液位偏低，未达到处理设施运行的前提处置条件，今日处理设施未运行。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500250668923251F | 现场检查
4 | 重庆市石柱县老川江食品有限公司 | 石柱土家族自治县南宾镇城南社区工业园区 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-03-21 10:39 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、重庆市石柱县老川江食品有限公司，地址石柱土家族自治县南宾镇城南社区工业园区； 2、 该企业已经办理环评审批手续，已完成排污许可证注销程序； 3、 该项目以牛肉为原辅材料，主要生产牛肉干等食品，年产40多吨，生产工艺为购进牛肉-清洗-切条-腌制-烤制-卤制-成品包装； 4、 污染源处理措施：产生的生产废水进入生化池处理后排入市政管网。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该公司今日正常深加工车间和包装车间生产 ；2、 暂未发现环境问题。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240759274744F | 现场检查
5 | 重庆华怡包装制品有限公司 | 石柱县下路街道工业园区B区标准厂房9号楼 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-03-21 10:10 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、重庆华怡包装制品有限公司 ，地址位于重庆市石柱土家族自治县下路街道工业园区B区标准厂房9号楼； 2、 该企业以纸板为原辅材料，主要进行二次加工纸箱，生产工艺为原材料（纸板）–开槽–压线–定箱–粘箱–打包。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该企业正在生产； 2、该企业危险废物暂存间设置不规范。 | 是 | 发现问题做出行政指导 | 陈恺石 | 9150024055678412X4 | 现场检查
6 | 重庆斯波特电子科技有限公司 | / | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-03-21 09:30 | 双随机任务 | 1.现场检查，该公司紧闭大门（无人），联系园区管委会得知，该公司今年一直未生产。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王海宗 | 91500240MA60MUCN4J | 现场检查
7 | 冷水镇污水处理厂 | 冷水镇河源村 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-03-19 11:12 | 双随机任务 | 一、企业基本情况:1、石柱县冷水镇污水处理厂，该污水处理厂位于石柱县冷水镇河源村，占地面积3100平方米，设计规模为1200立方米/天；2、该厂已办理排污许可证，编号:91500114MAD0NNR944111U；3、该厂工艺流程为：格栅池—调节池—厌氧池—好氧池—沉淀池—人工湿地—消毒池—出水 二、现场检查情况:1、现场检查时，该厂污水处理设施正常运行；2、出水口出水直观较为清澈；3、已按照排污许可证要求开展了自行监测，监测结果未超标；4、流量计显示屏显示不清晰。 | 是 | 发现问题做出行政指导 | 陈恺石 | 91500000339470140F | 现场检查
8 | 石柱土家族自治县中益乡卫生院 | 重庆市石柱土家族自治县重庆市石柱土家族自治县石柱县中益乡街上 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-03-19 09:37 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 石柱土家族自治县中益乡卫生院，地址位于重庆市石柱县中益乡同心路一号； 2、 该卫生院核定编制床位50张，DR设备一台； 3、污染源处理措施：医疗废水处理设施、医疗废物暂存间。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该卫生院正在运行； 2、 该卫生院医疗污水处理设施正在运行； 3、 该卫生院与石柱土家族自治县利民再生资源有限公司签订了医疗废物处置服务合同；4、该卫生院办理了辐射安全许可证。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 12500240742860376L | 现场检查
9 | 重庆市石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司兴达建材厂 | 石柱县六塘乡高龙村高龙组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-03-10 14:09 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1.石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司，地址位于重庆市市石柱土家族自治县六塘乡高龙村；2.该企业石柱县六塘乡高龙村石灰岩矿山项目环评影响报告表2019年12月通过石柱土家族自治县生态环境部门批复，；3.该项目以石灰岩为原辅材料，主要生产机制砂和碎石，年产50万吨，生产工艺为表土剥离-穿孔-装药-爆破-剥离和铲装-运输；4.污染源处理措施：生产车间、堆场采用喷淋措施，产生的危险废物已委托第三方具备资质单位进行处置，与石柱土家族自治县利民再生资源有限公司签订了合同。 二、 现场检查情况：1.现场检查时，该企业未生产； 2.该企业正在进行扩能扩建，扩能后开采规模100万t/a，已编制建设项目环境影响报告表，并取得了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》渝（石）环准〔2023〕010号。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 9150024058429307X1 | 现场检查
10 | 石柱土家族自治县源缘圆商贸有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县六塘乡平桥村田坝组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 王海宗,陈冲 | 2025-02-25 14:35 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况 ：1.石柱土家族自治县源缘圆商贸有限公司，地址位于重庆市石柱县六塘乡平桥村； 2.该企业行业类别为机动车燃料零售，占地面积约2000平方米，有一个30立方米的地埋钢制卧式柴油罐，有两个30立方米的地埋钢制卧式汽油罐；3.该企业于2024年5月修订了突发环境事件风险评估报告与突发环境事件应急预案； 4.污染源处理措施：油气回收装置、环保沟与隔油池等。 二、 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业正在营业； 2.该企业建有危险废物暂存间，与重庆国玖环保科技有限公司签订了危险废物收集、贮存、处置服务合同，最近一次转移时间为2024年3月28日，建有危险废物管理台账；3.该企业有2024年的加油站油气回收系统校准证书。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500240097122329T | 现场检查
11 | 六塘乡污水处理厂 | 石柱县六塘乡六塘村四坪组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,陈冲 | 2025-02-25 10:41 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1、石柱土家族自治县六塘乡污水处理厂，地址位于重庆市石柱县六塘乡六塘村四坪组；2、该企业于2024年12月取得了排污许可，证书编号为91500114MAE30T1L2H247Z，有效期限为自2024年12月3日至2029年12月2日； 二、现场检查情况：1、现场检查时，该企业正在运行；2、该企业污水处理设施正常运行，设计日处理量80立方米，实际日处理量约75立方米；3、该企业建有污水处理设施运行记录表、污泥处置记录表、药剂出入库记录表等；4、该企业于2024年开展了自行监测，现场检查时有监测报告，报告显示达标排放。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500114MAE30T1L2H | 现场检查
12 | 石柱土家族自治县白云洞建材有限公司 | 石柱土家族自治县王场镇蛟鱼村蛟鱼组 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-02-25 09:02 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 石柱土家族自治县白云洞建材有限公司，地址位于重庆市石柱土家族自治县王场镇蛟鱼村蛟鱼组； 2、 该项目以石灰岩石为原辅材料，主要生产碎石等建筑用石，生产工艺为开采-破碎-筛分-运输； 3、 污染源处理措施：喷淋设施、密闭彩钢棚等。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该企业长期停产。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 9150024007230365XN | 现场检查
13 | 重庆威斯壮智能科技有限公司 | / | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,登增伦珠 | 2025-01-22 10:10 | 双随机任务 | 今日对重庆威斯壮智能科技有限公司进行现场检查，该公司在生产；经营范围一般项目：智能设备制造；数控机床、机器人、智能装备生产线、智能手机及零配件加工；汽车零配件生产；电子、机械零配件加工；数控机床技术服务及研发；农业机械生产及销售等（除依法须批准的项目外 ，凭营业执照依法自主开展经营活动）；该公司现有CNC加工中心操作（涉密）。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240MA5UK7X52T | 现场检查
14 | 重庆市豪洋水务建设管理有限公司石柱污水处理厂 | 石柱土家族自治县万安街道城南路38号（4幢） | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,登增伦珠 | 2025-01-10 11:05 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1、重庆市豪洋水务建设管理有限公司石柱污水处理厂，地址位于石柱县万安街道城南路38号；2、该企业2024年3月申领排污许可证，编号为91500240MADJ7REV7E002V，有效期限自2024年3月28日至2029年3月27日止；3、该企业设计日处理量4万吨/日，实际日处理4万吨；4、该企业主体工艺采用SBR+高效沉淀池+滤布滤池，服务人口约14万人。 二、现场检查情况：1、现场检查时，该企业正在生产；2、该企业污染处理设施正常运行；3、该企业风险源有盐酸罐区，按要求贮存；4、该企业产生有实验室废液、废矿物油等危险废物，废油贮存于危险废物贮存间，执行了联单转移制度；5、该企业产生的污泥运送至丰都重水环保有限公司进行处置；6、在线监控设施正常运行，佳兴环保工程有限公司负责运维；7、已按要求开展自行监测工作。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240MADJ7REYZE | 现场检查
15 | 重庆石柱三峡水环境综合治理有限责任公司（污泥处理厂） | 重庆市石柱县金彰工业园区 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-01-10 10:16 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 石柱县水环境综合治理ppp项目污泥处理厂，位于石柱县下路街道金彰工业园区c区；2、 该污泥处理厂项目已取得环评影响批复，并已通过自主环保验收，按规定申领了排污许可证，有效期内； 3、 该项目主要处置污水处理厂污泥，生产工艺为脱水-破碎-干化-碳化-碳化物； 4、 污染源处理措施：生产时的大气污染物主要为天然气燃烧、污泥干化及碳化废气，采用旋风除尘、SNCR脱硝+布袋除尘+碱洗+低温等离子等方式处置。 二、 现场检查情况： 现场检查时，该厂停产，计划开展技改。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 91500240MAABPEYM6L | 现场检查
16 | 重庆石柱三峡水环境综合治理有限责任公司 | 石柱土家族自治县下路街道工业园区 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 王海宗,陈冲 | 2025-01-10 09:23 | 双随机任务 | 1.现场检查时，该公司正在进行二期扩容建设（基础建设完毕），该公司污水处理设施正常运行，设计日处理量1万吨，当前日处理量约4000余立方米。2.该公司污水处理厂主要处理工艺：进水–旋流沉砂池–初沉池–氧化沟–二沉池–滤布滤池-接触消毒池-排放。3.建有危险危废暂存间，建有危险废物管理台账，最近于2024年10月转移。4.建有污水处理管理记录和加药台账等。5.查看了在线监控设施，核实三方运维公司的运维情况。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王海宗 | 91500240MAABPEYM6L | 现场检查
17 | 北京清新环境技术股份有限公司石柱分公司 | 石柱县西沱镇 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-01-09 12:05 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 北京清新环境技术股份有限公司石柱分公司，地址位于石柱县西沱镇火电大道； 2、 该公司为重庆大唐火电厂提供污染治理服务，依托于大唐火电厂发电项目，无企业单独的环境影响评价报告;3. 污染源处理措施：脱硫、脱硝系统。 二、 现场检查情况： 1、 现场检查时，该公司正常运行； 2、 该公司脱硫、脱硝污染治理设施处于正常运行；3、在线监测系统处于正常运行； 4、 该公司产生的危险废物为废催化剂、废油漆桶、废润滑油等，现场检查时，危废暂存间无危废暂存，该公司建有危险废物出入库等台账，危险废物最近一次于2024年12月3日转移至重庆新炬缘环保科技有限公司，实行了联单转移制度。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈恺石 | 915002400863228861 | 现场检查
18 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 重庆石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈恺石,王海宗 | 2025-01-09 10:21 | 双随机任务 | 一、 企业基本情况： 1、 重庆大唐国际石柱发电有限公司，地址位于重庆石柱土家族自治县西沱镇火电大道333号； 2、 该企业项目环评影响报告已取得生态环境部门批复，已通过自主环保验收，2020年6月申领了排污许可证，编号为：9150024078423930XE001P，有效期限自2020年6月13日至2025年6月12日止； 3、 该项目以煤、油为原辅材料，主要用于火力发电； 4、 污染源处理措施：主要有脱硫、脱硝、粉煤灰电除尘等废气污染处理设施。 二、 现场检查情况： 1、 今日现场检查时，今日该公司两台机组均处于运行状态；2、脱硫、脱硝、粉煤灰电除尘等废气污染处理设施正在运行。产生的生产废水回用，循环冷却水及雨水排放口外排水表观正常； 3、修建有危险废物暂存间，签订有危险废物处置合同，已执行转移联单制度；4、2024年12月已按规定开展废气、废水的自行监测工作，监测报告数据未发现异常；5、现场查看该公司南煤厂，堆存原煤约20万吨，南煤厂旁边建有约900立方米的含煤废水沉淀池，并配套含煤废水处理设施，但存在有少量原煤未覆盖的现象。 | 是 | 发现问题做出行政指导 | 王海宗 | 9150024078423930XE | 现场检查
19 | 重庆骏达木业有限公司 | 重庆市石柱县金彰工业园区B区 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-01-08 10:15 | 双随机任务 | 一、企业基本情况，1.重庆骏达木业有限公司，社会信用代码:91500240563472060A，该公司年产15万m³中（高）密度纤维板项目于2010年9月报批环境影响报告表， 于2010年10月取得环境影响批准书（渝（石）环准【2010】161号）；该公司于2013年报批环境保护设计备案文件，于2013年12月取得验收批复，渝（石）环验【2013】9号；该公司突发环境事件应急预案及风险评估报告于2020年7月备案。 二、现场检查情况1.今日对重庆骏达木业有限公司进行现场检查，该公司正常生产。主要污染物为废气、废水。废气分为有组织、无组织排放两种形式，该公司综合废气排放口（FQ1）主要排放水蒸气，肉眼可见；该公司建有污水处理站，废水经处理后回用，今日检查时正常运行。 2.该公司于2024年3月委托重庆厦美环保科技有限公司监测6个有组织排放废气口，监测结果均达标。 3.今日对该公司厂区内停放的六辆重型车进行移动源检查，其中一辆燃气车，其余为柴油车，现场检查暂未发现问题。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 登增伦珠 | 91500240563472060A | 现场检查
20 | 石柱土家族自治县鱼池镇污水处理厂 | 石柱土家族自治县鱼池镇鱼池村 | 石柱县 | 重庆市石柱土家族自治县生态环境局 | 陈冲,登增伦珠 | 2025-01-07 13:08 | 双随机任务 | 一、企业基本情况：1、石柱土家族自治县鱼池镇污水处理厂，地址位于重庆市石柱县鱼池镇鱼池村；2、该企业于2022年8月取得了排污许可证，证书编号为91500233MA60CB6CX6002U，有效期限为自2022年9月7日至2027年9月6日；二、现场检查情况：1、现场检查时，该企业正在运行；2、该企业污水处理设施正常运行，设计日处理量600立方米，实际日处理量约400立方米；3、该企业建有污水处理设施运行记录表、污泥处置记录表、药剂出入库记录表等；4、该企业于2024年开展了自行监测，现场检查时有监测报告，报告显示达标排放。 | 否 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 陈冲 | 91500233MA60CB6CX6 | 现场检查