生态环境局文件

土家族

自治县

石柱

石环发〔2021〕23号

石柱土家族自治县生态环境局

关于石柱污水处理厂三期扩建工程入河

排污口设置论证的批复

重庆市水务资产经营有限公司：

你单位报送的《石柱污水处理厂三期扩建工程入河排污口设置论证报告书》（以下简称报告书）等相关材料收悉。根据相关规定和专家评审意见，经研究批复意见如下：

一、基本情况

石柱污水处理厂坐落于石柱县万安街道城南路。目前，污水厂服务范围包括城东组团、鲤塘坝组团、旧城片区、城南片区、三河镇，服务人口约为11.64万人，收集处理约9.43平方公里范围内的城市生活污水。石柱污水处理厂一、二期工程共3万m3/d，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002的一级A标准，运营企业为重庆市石柱排水有限责任公司。三期工程位于石柱县万安街道城南路现石柱污水处理厂预留区域内，不新增占地；扩建处理规模为1.0万m3/d，采用“厌氧/SBR+高密度沉淀池+滤布滤池”的主体工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经已建尾水排放口排放龙河。已建尾水排放口位于龙河左岸，地理位置为经度：108° 5'38.34"，纬度：29°59'7.32"，为渠道排放口，所在一级水功能区为“龙河石柱开发利用区”，所在二级水功能区为“龙河石柱县过渡区”，排放方式为连续排放，排放渠道宽度约1.7m，尾水排放长度为20m，排污口中心标高为+537.41m。

- 审查意见

你单位委托重庆润宇水利工程咨询有限公司（统一社会信用代码：915001027659012224)所编制的《报告书》，经我局组织专家审查，依据专家出具的评审意见和修改完善后的《报告书》报批版，原则上同意你单位将处理达标的废污水通过明渠排入龙河，入河排污口地理位置为经度：108°5'38.34"，纬度：29°59'7.32"，扩建处理规模为1.0万m3/d，新增年排放污水总量为365万吨，新增排放量为COD182.5t/a，氨氮18.25t/a。排入水体为龙河，影响水功能区名称为“龙河石柱县过渡区”，水域范围为排污口至下路街道，约5km，现状水质为III类，水质管理目标为III类。入河排污口出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准污染物排放限值。

三、工作要求

（一）在入河排污口试运行3个月后，正式投入使用前向我局申请验收，验收合格方可正式投入使用。

（二）入河排污口必须按规范加强入河计量及水质监测，严格达标排放，同时加强应急管理，防止水污染事故发生。于每年1月15日前向我局报送上年度入河排污情况和水质监测报表。

（三）为便于入河排污口的监督性管理，须在排污管道（厂区外、入河前）留出观察窗口，并按论证报告及相关规定设置入河排污口标志牌。

（四）我局将加强对该项目日常环境保护的监督管理工作，加大对受纳水体的水质监测和环境保护执法力度。

（五）若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量或主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。

石柱土家族自治县生态环境局

2021年4月16日

石柱土家族自治县生态环境局办公室           2021年4月16日印发